## Záradék
Kelt: 2017.04.04
Teljesítés:
A munka leírása:
12.48 | kW-os napelemes rendszer
Kiskőrösi Wattay Szakgimnázium
Kiskőrős, Izsáki út 16.
Készült: Helyszíni felmérés alapján
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Egységár nettó költség/napelemkW: |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Napelemek, inverterek, tartószerkezetek | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
| 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.3.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, 25 cm vastagságig helyreállítással | 10 | db
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben helyreállítással | 3 | db
Munkanem összesen:

## Napelem,inv,artó
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | Napelem modul polikristályos napelem, teljesítmény: 260 Wp, 1652x994x46 mm, MC4 | 48 | db
2 | K | Fronius Symo Light 10-3-M transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter | 1 | db
4 | K | Rögzítőkészlet magas tetőre kristályos napelemmodulokhoz | 48 | kszl.
5 | K | Daruzás | 1 | klts
Munkanem összesen:

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-24.2.2.-0535209 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 60 - 100 mm-ig Legrand DLP 60x100 szerelvényezhető csatorna, fedéllel | 20 | m
2 | 71-001-48.2.1.1.2-0543192 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKS 610 kábeltálca perforált 1,00 mm, | 20 | m
60x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6055532 Elválasztó elemmel
3 | 71-001-48.2.1.1.2-0543468 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO TPSA falikonzol 245 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6364209 | 20 | db
3 | 71-002-21.2-0221504 | Szolár kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 1x6 mm2 Szolár vezetéket | 200 | m
4 | 71-002-1.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 H07V-K 450/750V 1x 25 | 20 | m
mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
5 | 71-002-21.4-0221570 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 NYY-J 5x 10 mm2, | 20 | m
tömör rézvezetővel
6 | 71-002-55.4-0336621 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x 35 mm2 | 10 | m
7 | 71-003-16.3.2-0632054 | Solár csatlakozó szerelése | 40 | pár
8 | 71-003-1.1-0611706 | Szerelési segédanyagok (csavarok, kötegelők, tiplik, stb.) | 1 | db
9 | 71-004-4.1-0150305 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV védett kivitelben 3,5x250 fekete vezetékkötegelő | 10 | csom.
10 | 71-008-9.3.3-0623293 | Főelosztó berendezés szükséges átalakítása bővítése. Beépítendő készülékek: 1 db 4PC80A megszakító, 1 db 4P 100A kapcsoló meghosszabbított rotációs hajtással, 1 db 3P100A szakaszoló biztosító, 1 db OBO MCD 50-B/3+1 túlfesz. Az elosztó szükséges vezetékezésével | 1 | klts
A Főelosztó berendezésben a napelem leágazást a fázsjavítás leágazása elől kell kialakítani.
11 | 71-009-11.1-0622118 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, illetve IP 65 védettséggel, Mi - elosztószekrények HENSEL Mi elosztószekrény, "AC1-3" jelű elosztó. Beépítendő készülékek: 1 db 4P C16A kismegszakító, 1 db 4P25A/30mA ÁVK, 1 db OBO V20-C/3+NPE túlfesz. szükséges vezetkeléssel tömszelencékkel | 1 | db
12 | 71-009-11.1-0622118 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, illetve IP 65 védettséggel, Mi - elosztószekrények HENSEL-ENYSUN elosztószekrény, "DC1-3" jelű elosztó. Tartalma: SOL20/4MC63 kapcsoló, VG-C-DCPH túlfesz., 4 db 2P 10A olvadó a szükséges vezetékeléssel, tömszelencékkel | 1 | db
13 | 71-013-4.2.1-0310307 | EPH vezető elhelyezése Mkh 10 mm2 | 21 | m
14 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fémhálózat földelő kötése 1 m Mkh 10 mm2 csatlakoztatható vezetékkel, 2 db saruval és csavarral | 20 | db
15 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 5 | db
16 | 71-013-9 | Áramszolgáltatói csatlakozási dokumentáció összeállítása | 1 | ö
17 | 71-013-9 | Áramszolgáltatói ügyintézés. Áramszogáltatónak szükséges dokumentáció összeállítása | 1 | ö
18 | 71-013-9 | Átadási dokumentáció, MSZ60364 szerinti "Első ellenőrzés", szükséges mérések és jegyzőkönyvek készítése | 1 | ö
Munkanem összesen: